# 动物房环境检测需求（3年合同期）

## 一、检测依据标准

- ‌主要标准‌：《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023

- ‌辅助标准‌：《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008

## 二、检测项目及技术要求

### 1. 物理环境参数

| 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 20-26℃（SPF级），日温差≤4℃ | 年检/一次 |
| 相对湿度 | 40-70% | 年检/一次 |
| 笼具周边气流速度 | 0.1-0.3m/s（笼具处） | 年检/一次 |
| 换气次数 | 10-20次/h（SPF级） | 年检/一次 |
| 静压差 | 相邻区域5-20Pa | 年检/一次 |

### 2. 空气质量指标

| 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 空气洁净度（悬浮粒子） | ≥0.5μm粒子≤3,520,000个/m³（普通环境） | 年检/一次 |
| 沉降菌 | ≤3个/皿（SPF级） | 年检/一次 |
| 氨浓度 | ≤14mg/m³ | 年检/一次 |

### 3. 其他环境参数

| 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | ≤60dB | 年检/一次 |
| 照度 | 工作区150-300lx，动物照度15-20lx | 年检/一次 |
| 昼夜交替时间 | 12h明/12h暗（可调） | 年检/一次 |

## 三、检测服务要求

### 1. 检测实施规范

- ‌检测条件‌：空调系统连续运行48小时后进行静态检测

- ‌测点布置‌：每50m²至少5个测点，笼具周边0.1m处布点

- ‌仪器要求‌：

- 温度计分辨率≤0.1℃

- 风速仪分辨率≤0.05m/s

- 粒子计数器符合ISO 21501-4标准

### 服务周期安排（3年合同）

- 检测时间（计划在每年9-10月份左右）

- 检测日期：自接到甲方通知后乙方应于7个工作日内完成进场并在3个工作日内检验完毕。

- 分析时间：按《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023、《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008要求沉降菌采样后需培养48小时后计数。

- 现场全部测试完毕 7 个工作日内乙方向甲方提交正式报告一式  叁 份（加盖乙方公章）。

- 检测数量

- 屏障环境动物饲养间3间、屏障环境设施的辅助生产区4间。

| 序号 | 房间名称 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检疫 | ＜50 | 饲养动物 |
| 2 | 大鼠饲养间 | ＜50 | 饲养动物 |
| 3 | 小鼠饲养间 | ＜50 | 饲养动物 |
| 4 | 实验间1 | ＜50 |  |
| 5 | 实验间2 | ＜50 |  |
| 6 | 洁物间 | ＜50 |  |
| 7 | 洁净走廊 | ＜50 |  |

- 价格

- 单次检测费用最高限价6320元（含合同项下服务甲方所需支付给乙方的全部费用）。

注：付款方式为乙方检测完毕、出具检测报告交付甲方并经甲方验收无误后开具正规税控发票，甲方收到发票后依照医院流程向乙方支付费用。

## 数据管理与报告要求

## ‌数据记录‌：

## 乙方应对甲方提供的一切文件、资料、数据以及因履行本合同项下义务所获知的信息数据承担保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得擅自将该部分内容泄露、透露给第三方知晓，不得擅自留存使用。

- ‌报告提交‌：

- 提交时间：7个工作日内提供正式报告一式  叁 份（加盖乙方公章）

- 异常情况：遇到项目复检则在复检完毕后，3个工作日内提供正式报告+复检项目报告。

- ‌报告内容要求‌：

- 检测时间、地点、环境条件

- 检测仪器型号及校准信息

- 检测数据（每个房间单独形成数据）

- 整改建议（如适用）

注：乙方应选派具有专业技术资格的技术人员、配备专业检测设备，认真、全面的对甲方开展检测，结合甲方实际情况，提出建议及整改措施。如乙方所提交的报告不符合本合同约定，或出现遗漏或错误的，乙方应无条件负责修改、补充、重做，并承担因此产生的费用。

## 合同特别条款

- 若检测现场的工作条件不满足检测要求，需甲方协调解决的，由甲方协调，当日内不额外收取任何费用；若甲方整改后重新约定时间委托乙方复测，则按照检测指标及检测数量收取复测费用。

- 甲方有权对乙方的工作质量、安全进行监督，如乙方所开展的工作不符合本合同约定及甲方要求的，甲方有权要求乙方予以重做，由此而产生的全部费用由乙方承担。

- 甲方按本合同约定向乙方提交的相关资料知识产权100%属甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得转让给任何第三方，相关资料仅用于本合同项下的项目所用。

- 乙方的检测质量达不到现行国家技术规范要求、本合同约定标准的，限期重新完成检测并自负费用，由此造成甲方损失的，乙方应当赔偿。

- 如果乙方所属人员在检测工作期间因自身原因导致安全事故，由乙方自行负责处理并承担一切责任，与甲方无关。

## 六、附件要求

- 检测机构资质证明（CMA认证）：资质认定需含动物房环境检测，附表证明

- 检测人员资格证书

- 仪器设备校准证书

- 标准方法验证报告

注：动物房等级为SPF等级。建议在合同签订前进行现场勘查，确认检测方案细节。